ELEKTRISK INSTALLASJON

| Deltakers navn | Skole |
| --- | --- |
| Dommere | Skole |
| Gjermund Hansen | Kirkenes |
| Jan Helge Mikkelsen | Lakselv |
| Johnny Danielsen | Alta |
| Jan Magne Gaare | Nordkapp |

Beskrivelse av konkurranseoppgaven

Du skal planlegge, montere, koble opp og sette i drift det elektriske anlegget gitt i vedlagt dokumentasjon. Alt utstyr skal installeres i samsvar med regler for HMS og elektriske sikkerhetsforskrifter. Anlegget skal settes i drift innen tilgjengelig tid.

Oppgaven inneholder følgende dokumenter:

- Funksjonsbeskrivelse av det elektriske anlegget

- Plantegning - énlinjeskjema

- Installasjonstegning – målsatt i mm

- Kursfortegnelse

Totalt 6 timer er satt av til oppdraget.

Vurdering av konkurranseoppgaven

Oppgaven blir vurdert på en skala fra 0 til 100 poeng.

- HMS og elsikkerhet						14p

- Idriftsettelse, testing og funksjon				17p

- Kretsdesign 							25p

- Festing av utstyr og ledere					13p

- Kabling og koblinger						12p

- Brukerservice og dokumentasjon				11p

- Bærekraftig utvikling, entreprenørskap og holdninger	 8p

I vurderingen skal alle dommere vurdere følgende emner: «HMS og elsikkerhet» og «Bærekraftig utvikling, entreprenørskap og holdninger». Andre elementer i evalueringen vil bli delt slik at de samme dommerne vil evaluere det samme evalueringsmålet fra alle konkurrentene.

Hvis det oppstår problemer i arbeidet ditt kan du henvende deg til dommerne for avklaring. Spørsmål vedrørende arrangement, forsyningssvikt eller ødelagt utstyr påvirker ikke evalueringen. Spørsmål om det faktiske installasjonsarbeidet og det forespurte rådet vil påvirke evalueringen.

Dommeren påpeker bare én gang på at risikoen for HMS og elsikkerhet er kompromittert. Hvis du gjentatte ganger truer HMS og elsikkerhet, vil dommerne umiddelbart avbryte arbeidet ditt og oppgaven din blir avvist.

Konkurrenten må bruke arbeidsklær og –fottøy i tillegg til personlig verneutrustning gjennom hele konkurransen. Konkurrenten må disponere et personlig måleinstrument som er egnet for å detektere om det er spenning påsatt, som kan gi elektrisk sikkerhet i alle situasjoner under konkurransen. I tillegg må konkurrenten ha sine egne personlige håndverktøy.

Deltakeren må også bringe med seg personlige måleinstrumenter som er godkjent for å utføre målinger i forbindelse med idriftsettelse av anlegget.

Tidsskjema (vil endres)

Onsdag 18.4.

fra 8.45 - 9.30	Dommere og deltakere møtes.
9.30 - 11.45		XX
12.15-13.00		Lunsj
13.00-15.00		XX
at 15.00> 		Ledig tid

Torsdag 19.4
fra 8.15 - 8.30	Forberedelser
7.45-8.00		Forberedelser til konkurransen

8.00-11.30		Konkurransen starter

11.30-12.30		Lunsj
15.30			Medaljeseremoni og middag

Beskrivelse av konkurranseoppgaven

Oppgaven er delt i tre deler: lysstyring – varmeanlegg – motorstyring

Fordeling GC

Fordelingen med tilførsel er montert i arbeidsbåsen på forhånd, og den er ferdigbygd. Fordelingen skal forsyne alle deler av oppgaven. Kablenes ytterisolasjon skal maksimalt føres 30mm på innsiden av fordelingen. Det må utføres en liten ombygging i fordelingen. Vernet som er benyttet på kurs nr. 9 må byttes til et vern som er egnet for motordrift. Egnet vern 3/10/C vil være tilgjengelig i båsen din. Ombyggingen skal utføres før du starter installasjonsarbeidet.

Alt utstyr skal installeres i samsvar med HMS og elektriske sikkerhetsforskrifter på en slik måte at anlegget kan bli satt i drift.

Kabling for alle kurser skal utføres slik at kursenes tilførsel kobles til fordelingen helt til sist.

Motorstyring

Den elektriske trefasemotoren skal styres av en motorstarter med kontaktor innebygd i en kapsling.
Kablene må settes vinkelrett på kontaktorkapslingen. Motoren blir sikret av et C10 3-faset vern som er plassert i fordeling GC.

Kabler og ledere

Kabler og ledere skal festes og buntes i henhold til god installasjonsmetode. Kablene er festet med spiker- og skruefester. Installasjon er utført som åpen forlegning. Motorforsyningskabelen må beskyttes av et beskyttelsesrør tilpasset industrilignende omgivelser.

I motorinstallasjonen brukes en PFXP-kabel som er beskyttet av et aluminiumrør mellom motorstarteren og elmotoren. Kablene fra fordelingen må installeres i tråd med kursfortegnelsen og kortslutningsvernet.

Drift av elmotor

Motorens tilstand må måles før installasjonen påbegynnes og resultatene må registreres på separat skjema i oppgaven. Rotasjonsretningen til motoren må være medurs (sett fra motorens drivende ende). Motoren skal monteres på veggen slik at motorakselen ligger horisontalt.

Lysstyring

Lysstyringen inkluderer ett armatur, som styres av veggmonterte brytere. Kabelen må være koblet til armaturet på fagmessig måte i samsvar med kravene til åpen installasjon. Lampens IP-grad må ikke svekkes ved installasjon.

Merking

Kurssikringer skal merkes i fordeling GC.

Dokumentasjon

Dokumenter relatert til installasjonsarbeid: tegninger, installasjonsinstruksjoner og måleskjemaer må overleveres til mottaker av arbeidet, komplett med alle endringer merket.

Sluttkontroll

Når installasjonen er ferdig og før jobben overleveres til kunden, må det utføres en sluttkontroll. Ved idriftsettelse utføres kontinuitetsmåling av beskyttelsesleder og isolasjonsmotstandsmåling. På jordfeilvern skal utkoblingstid, jordfeilstrøm og testknapp kontrolleres. Måleresultatet skal registreres på skjema som skal leveres til kunde.

Brukerveiledning

Etter at jobben er ferdig, leveres en instruksjonshåndbok for maskinvare til kunden som gjør det mulig for kunden å takle den grunnleggende bruken av maskinvaren og de vanligste feilene. Kunden må kunne koble fra strømforsyningen i nødstilfeller. Kunden må også påminnes om vedlikeholdet som kreves av maskinvaren.

Bærekraftig utvikling, entreprenørskap og holdninger

Ved utførelsen av installasjonsarbeidet må prinsippene for bærekraftig utvikling tas i betraktning, i den grad de gjelder dette arbeidet. Dette betyr håndtering av utstyr, skred og avfall. Ved arbeid som påvirker arbeidskapasitet, må fysisk overflødig arbeidsbelastning unngås.

Holdninger til entreprenørskap og entreprenørånd gjenspeiles i: kvalitet på utført arbeid, selvstendig og selvmotivert arbeid og ferdigheter til problemløsing og vurdering av eget arbeid. Vær forberedt på å presentere for dommeren din egen vurdering av om arbeidet ditt er i en tilstand som kan overleveres til kunde.

Utstyr og verktøy som deltakeren må ha med seg

- Håndverktøy for elektrikere

- Skrumaskin med bitssett

- Multimeter, isolasjonsresistanstester og kontinuitetstester

- Arbeidsklær, vernefottøy og personlig verneutrustning (vernebriller og hørselvern)

- Vernebriller – skal brukes til enhver tid under konkurransen

- Skiftenøkkel 13mm for justering av muttere

- Rørkutter for aluminium eller baufil

Plantegning elektrisk anlegg

GC

1

3

9

Installasjonstegning – rutenett 50mm

-EL1

-POS

-Q0

1100mm

1100mm

2000mm

-GC

-HEATER

-ST1

-SW2

-SW1

-W5

-JB1

-M1

-W9

-W8

-W7

-W6

-W4

-W3

-W2

-W1

Komponenter i installasjonen

| Komponent/objekt | Beskrivelse/merknader |
| --- | --- |
| -GC | Fordeling Eaton Ibox TN 40A – ferdig montert |
| -ST1 | Motorstarter med motorvernbryter |
| -M1 | Trefase vekselstrøm asynkron kortslutningsmotor |
| -HEATER | Varmeovn type Siemens 400W |
| -EL1 | Elektrisk lampe type SG Enøk Led |
| -SW1/-SW2 | Elektriske brytere type Elko nr. 6 |
| -CB1 -Q0 -POS | Koblingsboks Sikkerhetsbryter – ferdig montert Apparatinntak – ferdig montert |
| -W1 | Kabel PFXP 3G1,5 mm² |
| -W2 | Kabel PFXP 4G1,5 mm² |
| -W3 | Kabel PFXP 4G1,5 mm² |
| -W4 | Kabel PFXP 3G1,5 mm² |
| -W5 | Kabel PFXP 3G1,5 mm² |
| -W6 | Kabel PFXP 4G1,5 mm² |
| -W7 -W8 -W9 | Kabel PFXP 4G1,5 mm² Kabel PFXP 4G1,5 mm² - ferdig montert Kabel PFXP 4G1,5 mm² - ferdig montert |

Fordeling GC

Kursfortegnelse GC

| Kurs | Beskrivelse | Antall faser | A | kW | Kabel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Hovedsikring og tilførsel | 3 | OV40 | - | PFXP 4G2,5 |
| 1 | Lysinstallasjon | 2 | B10 | - | PFXP 3G1,5 |
| 2 | - | 2 |  |  |  |
| 3 | Varmeinstallasjon | 2 | B10 | 0,4 | PFXP 3G1,5 |
| 4 | - | 2 |  |  |  |
| 5 | - | 2 |  |  |  |
| 6 | - | 2 |  |  |  |
| 7 | - | 2 |  |  |  |
| 8 | - | 2 |  |  |  |
| 9 | Motorinstallasjon | 3 | C10 | 0,18 | PFXP 4G1,5 |

Måling av tilstand til motor

Måling av motorens resistans i faseviklinger:

U1–U2 = 			V1–V2 = 			W1–W2 =

Utfør nødvendig måling av isolasjonsresistans med valgt instrument og skriv ned måleresultatet:

Måling av spenning:  _________V

Resultater isolasjonsresistans:

U1–PE = 			V1–PE = 			W1–PE =

U1-V1 =			V1-W1 =			W1-U1 =

Sjekk av dreieretning:  ______ Moturs	______ Medurs

Inspeksjon av beskyttelsesleder

Kontinuitet i beskyttelsesleder er kontrollert for alle punkter ____ YES ___ NO

Høyeste målte resistans i beskyttelsesleder ________ Ω 	Resultat tilhører kurs nr. _______

Måling av isolasjonsresistans i installasjonen

Måling av spenning: _______________ Resultat måling av isolasjonsresistans: ________________ M Ω

Test av jordfeilvern

Utkoblingstid:______________________ Utkoblingsstrøm:________________________

Kontroll av funksjon på testknapp:___________________

Inspeksjonen verifiserer at installasjonen er i tråd med gjeldende krav og kan bli spenningssatt:

____ JA		___ NEI

Dato ________ / ___________ 2018

Dommer:____________________________________

| Deloppgave / Poengfordeling |  | Maks poeng | Oppnådde poeng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | HMS og elsikkerhet | 14 |  |  |
| B | Idriftsettelse, testing og funksjon | 17 |  |  |
| C | Kretsdesign | 25 |  |  |
| D | Festing av utstyr og ledere | 13 |  |  |
| E | Kabling og koblinger | 12 |  |  |
| F | Brukerservice og dokumentasjon | 11 |  |  |
| G | Bærekraftig utvikling, entreprenørskap og holdninger | 8 |  |  |
| Oppgave Total |  | 100 |  |  |
| Bekreftet resultat |  |  |  | 100 |
| Signatur dommere: |  |  |  |  |
| Sted og dato |  |  |  |  |

|  | Beskrivelse | Bedømmingskriterier | Trekk Poeng |  | Max Poeng |  | Oppnådd Poeng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | HMS og elsikkerhet |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sikkert og rydding arbeidsmiljø sjekket hver time | 1 mangel/merknad = 1 poeng 2 mangler/merknader = 0 poeng |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Bruk av personlig verneutrustning | Vernesko og vernebriller benyttes hele tiden, hørselsvern eller øreplugger ved behov. 1 mangel/merknad = 1 poeng 2 mangler/merknader = 0 poeng |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Bruk av skrutrekker | Skruer og utstyr er intakte, skrumaskinen brukes kontrollert – raper ikke over skruene, manuell tilstramming av koblingspunkter, ikke ved bruk av skrumaskin. 1 mangel/merknad = 1 poeng 2 mangler/merknader = 0 poeng |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Bruk av varselskilt «må ikke innkobles» og lås | Bruk av skilt 1 poeng Bruk av lås 1 poeng |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Sjekk av funksjon voltmeter før spenningstest og isolasjonsresistansmåler før megging | Sjekk av funksjon voltmeter 1 poeng Sjekk av funksjon isolasjonsresistansmåler før måling 1 poeng Ikke sjekk av funksjoner 0 poeng |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Spenningstest før arbeid påbegynnes | Måling av spenning utført før arbeid 2 poeng Ingen måling 0 poeng |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Rekkefølge i arbeid. Kobler tilførsel til fordeling etter at den øvrige installasjonen er ferdigstilt | Alle tilførsler 2poeng 2 tilførsler 1 poeng 1 eller 0 tilførsler 0 poeng |  |  | 2 |  |  |  |
| Sub | Deltakerens totale poeng for HMS og elsikkerhet |  |  | sum |  | 14 |  |  |  |

|  | Beskrivelse | Bedømmingskriterier | Trekk Poeng | Max Poeng | Oppnådd Poeng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Idriftsettelse, testing og funksjon |  |  |  |  |
| 1 | Måling av kontinuitet i beskyttelsesleder | Målt med kontinuitetstester 2 poeng Målt med multimeter 1 poeng |  | 2 |  |
| 2 | Måling av resistans i motorviklinger før installasjon Måling av resistans i motorviklinger etter installasjon | Målt ok 1 poeng Målt ok 1 poeng |  | 2 |  |
| 3 | Måling av isolasjonsresistans på motoren før installasjon Måling av isolasjonsresistans på motoren etter installasjon | Målt mot jord/gods 0,5 poeng Målt mellom viklinger 0,5 poeng Målt mot jord/gods 0,5 poeng Målt mellom viklinger 0,5 poeng |  | 2 |  |
| 4 | Riktig kobling av motor Y/D | Rett kobling 2p |  | 2 |  |
| 5 | Riktig dreieretning | Medurs dreieretning 2 poeng Moturs 0 poeng |  | 2 |  |
| 6 | Motorvern riktig justert | Justert riktig 2 poeng Eller 0 poeng |  | 2 |  |
| 7 | Test av jordfeilvern med knapp, test av utkoblingsstrøm og utkoblingstid | Knapp 1 poeng Utkoblingsstrøm og utkoblingstid 1 poeng Utkoblingstid 1 poeng |  | 3 |  |
| 8 | Lysstyring funksjon | Korrekt funksjon 2 poeng |  | 2 |  |
| Sub | Deltakerens totale poeng for Idriftsettelse, testing og funksjon |  | sum | 17 |  |

|  | Beskrivelse | Bedømmingskriterier | Trekk Poeng | Max Poeng | Oppnådd Poeng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Kretsdesign |  |  |  |  |
| 1 | Høyde på motorstarter – krav 1500mm | Mål fra gulv til topp av kapsling 1497-1503 mm 2p Ellers 0 poeng Toleranse +/- 3 mm |  | 2 |  |
| 2 | Avstand mellom motorstarter og høyre vegg – krav 400mm | Mål fra senter på kapsling til vegg 37-43 mm 2 p. Ellers 0 poeng Toleranse +/- 3 mm |  | 2 |  |
| 3 | Motor montert i tråd med tegning | Aksling montert horisontalt 1 poeng Aksling mot høyre 1 poeng Ellers 0 poeng |  | 2 |  |
| 4 | Kabel til motorstarter midt i senterlinjen for kabelinnføring | Kabelinnføring korresponderer topp og bunn på kapslingen, kabel følger senterlinjen for kabelinnføring 2 poeng |  | 2 |  |
| 5 | Høyde på brytere – krav 1000mm Avstand fra nærmeste vegg til senter på bryter – krav 150mm | Mål fra gulv til senter brytere 997-1003 mm 1 poeng Mål fra vegg til senter brytere 147-153mm 1 poeng Toleranse +/- 3 mm |  | 2 |  |
| 6 | Kabler strake linjer sett på avstand | Kabler strake linjer 2 poeng Noe avvik på øyemål 1 poeng Flere/mye avvik på øyemål 0 poeng |  | 2 |  |
| 7 | Avstand fra venstre side på ovn til vegg – krav 150mm | Avstand fra venstre side på ovn til vegg 147-153 mm 2 poeng Ellers 0 poeng Toleranse +/- 3 mm |  | 2 |  |
| 8 | Avstand gulv til ovn – krav 50mm. | Avstand fra gulv til bunn på ovn 47-53mm 2 poeng Ellers 0 poeng Toleranse +/- 3 mm |  | 2 |  |
| 9 | Koblingsboks i senter på vegg og helt oppunder tak | Koblingsboks +/- 3 mm fra senter vegg 1 poeng Koblingsboks oppunder tak og ikke skjev 1 poeng |  | 2 |  |
| 10 | Kabelens ytterisolasjon føres ikke lenger er maks 6 mm inn i kapslinger | Ingen kabler mer enn 6mm innenfor kapslinger 2 poeng 1 kabel mer enn 6mm 1 poeng Ellers 0 poeng |  | 2 |  |
| 11 | Subjektiv vurdering av hele installasjonen | Evaluert helhetsinntrykk av installasjonens design 1-5 poeng |  | 5 |  |
| Sub | Deltakerens totale poeng for Kretsdesign |  | sum | 25 |  |

|  | Beskrivelse | Bedømmingskriterier | Trekk Poeng | Max Poeng | Oppnådd Poeng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | Festing av utstyr og ledere |  |  |  |  |
| 1 | Motorkabel beskyttet med rør | JAPP-rør brukt 1 poeng |  | 2 |  |
| 2 | Kabelnipler er strammet og kabler kommer strakt gjennom nipler | Innføringer strammet 1 poeng Kabler kommer strakt gjennom nipler 1 poeng |  | 2 |  |
| 3 | Merking i fordeling GC | 2 merkinger mangler -1 poeng 3 merkinger mangler -2p peng |  | 2 |  |
| 4 | Avstand mellom TC-klammer lik. Krav fra 17-23cm, 5-7cm fra objekter | Avvik på en kabel -1 poeng 2 avvik -2 poeng |  | 2 |  |
| 5 | Kabler montert vertikalt og horisontalt | Avvik på en kabel -1 poeng Avvik på 2 kabler -2 poeng |  | 2 |  |
| 6 | Kablenes ytterkappe/skjerm ført inn i alle kapslinger | Ja 1 poeng Nei 0 poeng |  | 1 |  |
| 7 | Lampens IP-grad uendret etter montasje | Ja 1 poeng Nei 0 poeng |  | 1 |  |
| 8 | JAPP-røret er bøyd og festet på fagmessig vis | Ingen merknad 1 poeng Merknad 0 poeng |  | 1 |  |
| Sub | Deltakerens totale poeng for Festing av utstyr og ledere |  | sum | 13 |  |

|  | Beskrivelse | Bedømmingskriterier | Trekk Poeng | Max Poeng | Oppnådd Poeng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | Kabling og koblinger |  |  |  |  |
| 1 | Korrekt tilstramming av koblinger i fordeling er sjekket | Ja 1 poeng Nei 0 poeng |  | 1 |  |
| 2 | Ledninger godt festet til koblingspunkter | 1 leder frakoblet -1 poeng 1 løs kontakt -1 poeng |  | 3 |  |
| 3 | Ikke synlig kobber i koblinger i fordelingen, ingen ledere over DIN-skinnen | Synlig Cu -1poeng Ledere over DIN-skinnen -1p |  | 2 |  |
| 4 | Kablenes ytterisolasjon skal føres 10 – 30 mm inn fordeling | 10-30mm 1 poeng Ellers 0 poeng |  | 1 |  |
| 5 | Lampens koblingsboks har god orden og lederne i boksen er intakte – ikke synlig kobber | Ja 1 poeng Nei 0 poeng |  | 1 |  |
| 6 | Et vern 10/3/C har blitt montert/byttet ut i fordelingen | Ja 2 poeng Nei 0 poeng |  | 2 |  |
| 7 | På ovnen er beskyttelseslederen ikke koblet til, og ledningen med støpsel er koblet til kontakten | Ja 2 poeng Nei 0 poeng |  | 2 |  |
| Sub | Deltakerens totale poeng for Kabling og koblinger |  | sum | 12 |  |

|  | Beskrivelse | Bedømmingskriterier | Trekk Poeng | Max Poeng | Oppnådd Poeng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Brukerservice og dokumentasjon |  |  |  |  |
| 1 | Måleresultatene er notert i skjema | Ja 1 poeng Nei 0 poeng |  | 1 |  |
| 2 | Måleskjemaet er signert og datert | Ja 2 poeng Nei 0 poeng |  | 2 |  |
| 3 | Nedtegnelser fra målingene er korrekt notert i måleskjemaet | Ingen merknad 2 poeng 1 merknad 1 poeng Ellers 0 poeng |  | 2 |  |
| 4 | All dokumentasjon er intakt og ryddig | Ja 1 poeng Nei 0 poeng |  | 1 |  |
| 5 | Ved brukerveiledning gjør deltakeren seg godt forstått, er rolig og kundeorientert | Brukerveiledning blir gitt slik at ufaglærte forstår hensikten 1 poeng |  | 1 |  |
| 6 | Kan forklare funksjonen til hovedsikringen og kurssikringene | Ja 1 poeng Nei 0 poeng |  | 1 |  |
| 7 | Gi veiledning om motorstyringen og beskyttelsesinnretninger | Ja 1 poeng Nei 0 poeng |  | 1 |  |
| 8 | Levering av utstyrsdokumentasjon og brukerveiledninger til kunden | Ja 1 poeng Nei 0 poeng |  | 1 |  |
| 9 | Gjøre kunden oppmerksom på viktighet av å jevnlig operere testknappen på jordfeilvernet | Ja 1 poeng Nei 0 poeng |  | 1 |  |
| Sub | Deltakerens totale poeng for Brukerservice og dokumentasjon |  | sum | 11 |  |

|  | Beskrivelse | Bedømmingskriterier | Trekk Poeng | Max Poeng | Oppnådd Poeng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | Bærekraftig utvikling, entreprenørskap og holdninger |  |  |  |  |
| 1 | Økonomisk bruk av utstyr og materialer | Liten mengde avfall 2 poeng Moderat mengde avfall 1 poeng Mye avfall 0 poeng |  | 2 |  |
| 2 | Helsefremmende arbeidsmetoder – ergonomi og aktsomhet | Slitsomme arbeidsposisjoner, rotering av kroppen, mye bøying og strekking 0 poeng |  | 1 |  |
| 3 | Avfallssortering Cu / restavfall | Ja 1 poeng Nei 0 poeng |  | 1 |  |
| 4 | Rydding av arbeidssted uoppfordret | Ja 1 poeng Nei 0 poeng |  | 1 |  |
| 5 | Entreprenøraktig kvalitet på arbeid | Ja / Nei (subjektiv evaluering av C11 3-4p = 1p) Dommerne vil gjøre en subjektiv vurdering i fellesskap |  | 1 |  |
| 6 | Omfattende ferdigheter i evaluering av kvalitet på eget arbeid | Vurderer korrekt at installasjonen kan overleveres til kunde 2 poeng Korrekt anslag over gjenværende arbeid før anlegget kan overleveres til kunde 1 poeng |  | 2 |  |
| Sub | Deltakerens totale poeng for Bærekraftig utvikling, entreprenørskap og holdninger. |  | sum | 8 |  |